## Mantenimientos
REPORTE DE MANTENIMIENTOS, SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO DE 2024
P | Mantenimiento programado. | "Mantenimiento solicitado en tiempo y en el formato establecido según norma (NCC-1), cuenta con anuencia de los involucrados y es viable según estudios eléctricos". El número de programación asignado es válido si y solo si el elemento se encuentra disponible previo al inicio de los trabajos solicitados.
NP | Mantenimiento No programado. | "Mantenimiento que no tiene número de coordinación, no es posible ejecutarlo al no contar con anuencia o no es factible según estudios eléctricos".
IF | Indisponibilidad forzada. | "Mantenimiento que no cuenta con número de coordinación por no ingresar en tiempo según norma (NCC-1), pero cuenta con anuencia de los involucrados y es viable según estudios eléctricos."
C | Mantenimiento cancelado. | "Mantenimiento que ha sido cancelado a solicitud del agente".
FP | Solicitado Fuera de Plazo | "Mantenimiento que no cuenta con número de coordinación por no ingresar en tiempo según norma (NCC-1)".
| Fechas en color verde | "Mantenimiento mayor". Mantenimientos incluidos en la Programación anual estacional vigente o reprogramación anual estacional.
No. | Agente u OS | Equipo | Unidad | Estado | Número programación | DE |  |  | A |  |  | Involucra | ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR | O B S E R V A C I O N E S | Responsable | MW
1 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U6 | ARI-O6 | P | AMM-MAY24-GEN65 | 2024-05-05 | dom | 0:00 | 2024-05-05 | dom | 23:59 | ARIZONA 6 | Cambio de bombas de inyeccion y cambio de camisa de cilindro | Cambio de bombas de inyeccion y cambio de camisa de cilindro. Se le programaría corrido para el lunes 6. | Carlos Ochoa | 17
2 | TERMICA, S. A. | TÉRMICA U3 | TER-B3 | P | AMM-MAY24-GEN67 | 2024-05-05 | dom | 0:01 | 2024-05-05 | dom | 17:00 | -- | Por revisión de la bomba de prelubricación. | Queda indisponible únicamente la unidad 3 del bloque 2. | Daniel Ávila | 15
3 | GRUPO GENERADOR DE ORIENTE, S. A. | GENOSA | GGO-B | P | AMM-MAY24-GEN66 | 2024-05-05 | dom | 0:01 | 2024-05-05 | dom | 17:30 | - | Por limpieza del filtro automatico de aceite de las tres unidades. | Queda indisponible toda la planta. | Pablo Su | 11
4 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S.A. | San Isidro TRELEC, subestación 69 kV | SSI-691 | P | AMM-MAY24-TRN95 | 2024-05-05 | dom | 0:01 | 2024-05-05 | dom | 23:00 | - | Cambio de bushing al transformador de potencia de subestación San isidro. | Se transfiere la carga de los circuitos de subestación San Isidro en 13.8 kV. | Byron Marroquín | 0
5 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S.A. | Samboro, subestación 69kV | SAM-69 | P | AMM-MAY24-TRN101 | 2024-05-05 | dom | 0:01 | 2024-05-08 | mié | 18:00 | Samboro S.A. | cambio de transformador y equipos asociados de subestación Samboro 69 k V | Gran usuario Samboro solicita quedarse sin tensión, para cambio del transformador de sus subestación. | Byron Marroquín | 0
6 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S.A. | Guanagazapa 138 kV | GGZ-138 | P | AMM-MAY24-TRN117 | 2024-05-05 | dom | 4:00 | 2024-05-05 | dom | 19:00 | ETCEE | Inspección y pruebas a Interruptor Guanagazapa - Chiquimulilla | Únicamente se requiere dejar sin tensión ya aterrizada en ambos extremos la línea Guanagazapa - Chiquimulilla 138 kV. | Byron Marroquín | 0
7 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U8 | ARI-O8 | P | AMM-MAY24-GEN68 | 2024-05-05 | dom | 6:00 | 2024-05-05 | dom | 12:00 | ARIZONA 8 | Lavado de radiadores | Lavado de radiadores | Carlos Ochoa | 17
8 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Escuintla - Guatemala Sur 230kV | ESCGSU230A | NP | NO PROGRAMADO | 2024-05-05 | dom | 6:00 | 2024-05-05 | dom | 18:00 | - | Del lado de Guatemala Sur se realizarán pruebas End to End para revisar todo el esquema de protección de la línea; revisión y corrección de mandos de seccionadores de barras, implementación de cierre con sincronismo automático por medio de relevadores de protección. También del lado de Guatemala Sur reparación de anomalía térmica en conector superior de la Fase S del Interruptor de 230 kV. Del lado de Escuintla 1 se trabajarán 3 anomalías térmicas, las dos primeras en los conectores del Interruptor en las Fases R y S; y la tercera en el conector de la Trampa de onda de la Fase R. También del lado de Escuintla 1 se realizarán pruebas al Interruptor. | Se requiere la apertura de interruptor, seccionadores de barra y línea. Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos, se colocaran puestas a tierra locales. | Ing. Jorge Mejia Cel. 30573276 Josué de León Cel. 36592132 | 0
9 | TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE, S. A. | Chixoy - Chixoy II circuito 2 230kV | CHXCHX230B | P | AMM-ABR24-GEN268 | 2024-05-05 | dom | 7:00 | 2024-05-05 | dom | 17:00 | ETCEE, EGEE | Pruebas al sistema de medición comercial (EOR). | Se Necesita Aterrizar ambos extremos de la Línea de Transmisión Chixoy - Chixoy II 230 kV circuito 2. | Daniel Tubac 40346544 José Morataya Cel. 30087574 | 0
10 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Siquinalá - Palo Gordo 230kV | PGOSIQ231 | NP | NO PROGRAMADO | 2024-05-05 | dom | 8:00 | 2024-05-05 | dom | 12:00 | TRECSA, Ingenio Palo Gordo | "Realizar Brecha entre estructuras 67 a 69. " | " Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. " | "Julio Noe Salguero Cel. 53452413 " | 0
11 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Cuyotenango - El Pilar 69 kV | CUYEPI69A | P | AMM-MAY24-TRN96 | 2024-05-05 | dom | 8:00 | 2024-05-05 | dom | 16:00 | RECSA | Mejoramiento de libranza 58-59 | Se necesita abrir y aterrizar la línea en ambos extremos | Ing. Carlos Velásquez Cel. 4502-7951 | 0
12 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | El Pilar (Derivación) - Los Brillantes 69 kV | EPILBR69 | P | AMM-MAY24-GEN97 | 2024-05-05 | dom | 8:00 | 2024-05-05 | dom | 16:00 | - | Mejoramiento de libranza 58-59 | Se necesita abrir y aterrizar la línea en ambos extremos | Ing. Carlos Velásquez Cel. 4502-7951 | 0
13 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Chimaltenango, Transformador 2 69/34.5 kV 28 MVA | CHM 69/34 B | P | AMM-MAY24-TRN139 | 2024-05-05 | dom | 8:00 | 2024-05-05 | dom | 16:00 | DEOCSA | Mantenimiento consistente en limpieza de aislamiento a equipo de potencia y Barra 34.5 kV. Pruebas eléctricas a transformador de potencia. Mantenimiento a las protecciones de los transformadores de potencia y equipos PCyM. | Se requiere abrir los interruptores de potencia 69 kV Línea Patzun, Chacara y térmica, en ambos extremos con sus respectivos seccionadores y aterrizar las lineas en ambos extremos. Y los Interruptores de entrada y salida de los transformadores de potencia 69/34.5 kV con sus respectivos seccionadores de barra y transformador los campos entrada y salida de los transformadores de potencia. | Ing. Abimael Orozco Cel. 4671-7567 | 0
14 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Zacapa - Panaluya 138kV | PANZCA138 | P | AMM-MAY24-TRN123 | 2024-05-05 | dom | 8:00 | 2024-05-05 | dom | 17:00 | - | Cambio de motor de seccionador del interruptor hibrido 138 kV salida a Zacapa en SE Panaluya | Se necesita la barra de 138 kV de Panaluya sin tensión para realizar pruebas al seccionador | Marlon Simón: 4972-2709 | 0
15 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Panaluya Banco de Transformación de 138/69kV | PAN 138/13T | P | AMM-MAY24-TRN124 | 2024-05-05 | dom | 8:00 | 2024-05-05 | dom | 17:00 | - | Pruebas eléctricas a transformadores de potencia. | Ninguno | Elvis Vasquez, 5315-8270 | 0
16 | GENERADORA ELÉCTRICA DEL NORTE, LIMITADA | GENOR U4 | GEN-B4 | C | CANCELADO | 2024-05-05 | dom | 10:00 | 2024-05-05 | dom | 11:00 | GEN-B4 | Lavado de turbos | Se lavan a la hora indicada o al salir de linea | O. Dubon | 10
17 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U2 | ARI-O2 | P | AMM-MAY24-GEN70 | 2024-05-06 | lun | 0:00 | 2024-05-06 | lun | 23:59 | ARI-02 | Cambio de camisa de cilindro | Cambio de camisa de cilindro. Se le programaría corrido para el martes 7. | Carlos Ochoa | 17
18 | TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S. A. | Palín - Palestina 69 kV Ckt. 2 | PLIPLT69B | C | CANCELADO | 2024-05-06 | lun | 0:00 | 2024-05-06 | lun | 23:59 | - | Mantenimiento a la línea. | Se requieren los activos desenergizados y aterrizados | Luis Del Cid 40200490 | 0
19 | HIDROELECTRICA RAAXHA, S. A. | RAAXHÁ U1 | RAA-H1 | P | AMM-MAY24-GEN69 | 2024-05-06 | lun | 0:00 | 2024-05-15 | mié | 0:00 | Personal O&M Raaxhá | Solicitud de Mantenimiento Mayor y Trabajos de Reparación en turbina | Se realizará el mantenimiento Mayor en la Central Hidroeléctrica Raaxhá | Ing.Victor Cisneros Tel: 33047671 | 2.5
20 | RENACE, S. A. | Renace I, subestación 69kV | REN-69 | P | AMM-MAY24-GEN98 | 2024-05-06 | lun | 0:01 | 2024-05-06 | lun | 11:00 | - | Trabajos en circuito de servicios auxiliares Renace I. | Planta quedará fuera de línea de 00:00 a 11:00 horas. Renace Bloque 3 queda indisponible por falta de agua. | Ing. Miguel Ajpop 58925287 | 44
21 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S.A. | Alborada - Santa Isabel 230 kV | ALBISA230 | P | AMM-MAY24-TRN133 | 2024-05-06 | lun | 4:00 | 2024-05-06 | lun | 18:00 | PQP, ETCEE | Trabajos de poda de arbolado en la ruta de la línea Escuintla 2 - Santa Isabel 230 kV, incluye el tramo Santa Isabel - PQP 230 kV | Se trabaja con tensión en las líneas y únicamente se requiere el bloqueo del reenganche en Escuintla 2 y Santa Isabel | Byron Marroquín | 0
22 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S.A. | Alborada - Pacifico 230 kV | ALBPAC230 | P | AMM-MAY24-TRN134 | 2024-05-06 | lun | 4:00 | 2024-05-06 | lun | 18:00 | ETCEE, TRECSA | Trabajos de poda de arbolado en la ruta de la línea Escuintla 2 - Pacífico 230 kV, incluyen los tramos Pacífico - Costa LInda y Costa Linda - San José | Se trabaja con tensión en las líneas y únicamente se requiere el bloqueo del reenganche en Escuintla 2, Pacífico y Costa Linda | Byron Marroquín | 0
23 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S.A. | Guanagazapa 138 kV | GGZ-138 | P | AMM-MAY24-TRN138 | 2024-05-06 | lun | 4:00 | 2024-05-06 | lun | 19:00 | ETCEE, Costa Sur, Energuate | Mantenimiento general a subestación Guanagazapa DEORSA se acoplará a los trabajos dentro del tiempo establecido por el agente JORGE MACTZUL tel.: 3015-8112, para realizar trabajos en los circuitos asociados | Se requiere dejar completamente la subestación Guanagazapa sin tensión y aterrizadas en ambos extremos las líneas Guanagazapa-Chiquimulilla 138 kV y Guanagazapa - Costa Sur 138 kV. | Byron Marroquín | 0
24 | TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S. A. | Izabal - Modesto Méndez 230 kV | IZAMDM230A | P | AMM-MAY24-TRN102 | 2024-05-06 | lun | 7:00 | 2024-05-06 | lun | 18:00 | - | Pruebas a la Línea Izabal-Modesto Méndez 230 kV | Se requiere el tamo de línea energizado en vacío abierto y aterrizado. | Juan José Barraza Teléfono 49797615 | 0
25 | GENERADORA ELÉCTRICA DEL NORTE, LIMITADA | GENOR U1 | GEN-B1 | P | AMM-MAY24-GEN99 | 2024-05-06 | lun | 10:00 | 2024-05-06 | lun | 11:00 | GEN-B1 | LAVADO DE TURBOS | SE LAVAN A LA HORA INDICADA O AL SALIR DE LINEA | O. Dubon | 10
26 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | San Marcos 5.4 MVAr | SMR-69A | P | AMM-MAY24-TRN71 | 2024-05-06 | lun | 22:00 | 2024-05-07 | mar | 6:00 | - | Retiro de piedrin y nivelación de terreno | Se requiere abrir el interruptor de potencia y el seccionador de aislamiento del campo 69kV que conecta al Banco de Capacitores, desenergizar los capacitores previo a dar inicio de los trabajos | Luis Arturo Reyna Cel:41276286 | 0
27 | TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S. A. | Izabal 230 kV | IZA-230 | P | AMM-MAY24-TRN103 | 2024-05-07 | mar | 0:00 | 2024-05-08 | mié | 23:59 | - | Mantenimiento a Equipos de potencia en Barra 1 y Barra 2 de 230 kV | Se requieren las Barras 1 y 2 de 230 kV desenergizadas, trabajado cada barra de manera alterna, manteniendo en todo momento una barra energizada. | José Morataya 30087574 Daniel Tubac 40346575 | 0
28 | OOXOL, S. A. |  | ECR 13/0.4A | P | AMM-MAY24-GEN100 | 2024-05-07 | mar | 0:00 | 2024-05-11 | sáb | 23:59 | . | MANTENIMIENTO MAYOR A TRANSFORMADOR DE POTENCIA | CROMATOGRAFIA TTR AISLAMIENTO, ETC NOTA AMM: EL NÚMERO DE PROGRAMACIÓN SERÁ VÁLIDO SI LA CENTRAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE. | Juan Carlos Rosales | 2
29 | EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | El Porvenir subestación 69kV | POR-69 | P | AMM-MAY24-GEN72 | 2024-05-07 | mar | 0:00 | 2024-05-18 | sáb | 23:59 | ETCEE/DEOCSA | Mantenimiento preventivo a la subestacion Eléctrica | Se realiza mantenimiento preventivo para garantizar la operatividad de la subestación. | Ing. Luis Cuzal | 0
30 | ALTERNATIVA DE ENERGIA RENOVABLE, S. A. | Ampliación Integración de Hidroeléctrica el Manantial | MNL-04 | P | AMM-MAY24-GEN73 | 2024-05-07 | mar | 0:00 | 2024-05-20 | lun | 23:59 | Bloque 4 de Manantial | Mantenimiento anual para limpieza del embalse. |  | Rodrigo Gordillo | 13
31 | RENACE, S. A. | Renace I, subestación 69kV | REN-69 | P | AMM-MAY24-GEN104 | 2024-05-07 | mar | 0:01 | 2024-05-07 | mar | 11:00 | - | Trabajos en circuito de servicios auxiliares Renace I. | Planta quedará fuera de línea de 00:00 a 11:00 horas. Renace Bloque 3 queda indisponible por falta de agua. | Ing. Miguel Ajpop 58925287 | 44
32 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S.A. | Laguna - San Miguel Petapa 69 kV | LAGSMP692 | P | AMM-MAY24-TRN106 | 2024-05-07 | mar | 0:01 | 2024-05-07 | mar | 20:00 | - | retiro de poste y elementos de aislamiento | Se requiere dejar linea Laguna - San Miguel Petapa 69 kV sin tensión y aterrizada en ambos extremos. | Byron Marroquín | 0
33 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U3 | ARI-O3 | P | AMM-MAY24-GEN105 | 2024-05-07 | mar | 2:00 | 2024-05-07 | mar | 3:00 | ARIZONA 3 | Lavado de turbocargadores | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Carlos Ochoa | 10
34 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S.A. | Alborada - Santa Isabel 230 kV | ALBISA230 | P | AMM-MAY24-TRN119 | 2024-05-07 | mar | 4:00 | 2024-05-07 | mar | 18:00 | PQP, ETCEE | Trabajos de poda de arbolado en la ruta de la línea Escuintla 2 - Santa Isabel 230 kV, incluye el tramo Santa Isabel - PQP 230 kV | Se trabaja con tensión en las líneas y únicamente se requiere el bloqueo del reenganche en Escuintla 2 y Santa Isabel | Byron Marroquín | 0
35 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S.A. | Alborada - Pacifico 230 kV | ALBPAC230 | P | AMM-MAY24-TRN118 | 2024-05-07 | mar | 4:00 | 2024-05-07 | mar | 18:00 | ETCEE, TRECSA | Trabajos de poda de arbolado en la ruta de la línea Escuintla 2 - Pacífico 230 kV, incluyen los tramos Pacífico - Costa LInda y Costa Linda - San José | Se trabaja con tensión en las líneas y únicamente se requiere el bloqueo del reenganche en Escuintla 2, Pacífico y Costa Linda | Byron Marroquín | 0
36 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Interruptor de Acople ESC - 230 kV | ESC-52 | P | AMM-MAY24-TRN74 | 2024-05-07 | mar | 6:00 | 2024-05-07 | mar | 18:00 | - | Reemplazo de relevador SEL267 por un relevador 351A. | Se requiere la apertura del interruptor y seccionadores de barra 1 y 2 de 230 kV. Se requiere la línea desenergizada y aterrizada. | "Ing. Jorge Mejia Tel. 30573276 " | 0
37 | CERAMICA HISPANO CENTROAMERICANA, S. A. | Subestación Eléctrica Hispacensa y su línea de transmisión asociada | HIS-69 | P | AMM-MAY24-GUS140 | 2024-05-07 | mar | 6:00 | 2024-05-07 | mar | 18:00 | ETCEE | Maniobras: Mantenimiento general a toda la subestación Hispacensa, desde mediciones principales hacia atrás. Partes a quedar desenergizadas: Toda la subestación Desde donde quieren que se aperture: desde Subestación Sanarate y Subestacion Rancho | Si en dado caso no se pueda la opcion indicada en especificaciones, se solicitaria esta opción 2. Opción 2 maniobras: apertura interruptor de transformador, mantenimiento a transformador. Partes a quedar desenergizadas: Bahía del transformador Desde donde quieren que se aperture: Desde el interruptor del transformador | Oscar Valverth 42182193 Javier Reyes 41493907 Lester Ambrosio 49518330 | 2
38 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Coatepeque - Meléndrez circuito 1 69kV | COAMEL69A | P | AMM-MAY24-TRN131 | 2024-05-07 | mar | 7:00 | 2024-05-07 | mar | 16:00 | DEOCSA | Cambio de cruceros en mal estado | Se necesita abrir y aterrizar la línea en ambos extremos. Se necesita desenergizar el ramal Pajapita 13.8 kv por compartir estructura. - AMMEX511 (03052024 10:30:12): DEOCSA se acoplará a los trabajos dentro del tiempo establecido por el agente JUAN ISAAC MORALES tel.:5908-1728, para realizar trabajos en los circuitos asociados | Ing. Carlos Velásquez Cel. 4502-7951 | 0
39 | TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S. A. | Izabal - Modesto Méndez 230 kV | IZAMDM230A | P | AMM-MAY24-TRN107 | 2024-05-07 | mar | 7:00 | 2024-05-08 | mié | 18:00 | - | Pruebas se Línea Izabal-Modesto Méndez 230 kV. Energización definitiva de Línea Izabal-Modesto Méndez 230 kV. Energización de nueva Subestación Modesto Méndez y Bancos de Auto transformadores con unidad de reserva | Al finalizar el descargo la Línea y subestación quedarán energizados. | Juan José Barraza Teléfono 49797615 | 0
40 | ALTERNATIVA DE ENERGIA RENOVABLE, S. A. | Hidroeléctrica El Manantial - Ampliación Integración de Hidroeléctrcia El Manantial 69 kV | MNLMNL69A | P | AMM-MAY24-GEN120 | 2024-05-07 | mar | 8:00 | 2024-05-07 | mar | 15:00 | Alternativa de Energía Renovable S.A. Bloque 4 de Hidroeléctrica El Manantial. | Mantenimiento de equipos en subestación. | Apertura de la línea de 69 kV de CM Viña hacia CM Montebello únicamente. | Rodrigo Gordillo | 12
41 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | San Marcos, transformador 69/13.8kV | SMR 69/13 | P | AMM-MAY24-TRN132 | 2024-05-07 | mar | 8:00 | 2024-05-07 | mar | 15:00 | DEOCSA, EEMSM, EEMSP | Mantenimiento consistente en limpieza de aislamiento a equipo de potencia y Barra 13.8kV. Pruebas eléctricas al transformador de potencia. Mantenimiento a las protecciones del transformador de potencia y a gabinetes y equipos PCyM. | Se requiere abrir los interruptores de potencia 69kV y 13.8kV así como los seccionadores de barra y transformador los campos entrada y salida del transformador de potencia, - AMMEX511 (03052024 10:30:54): DEOCSA se acoplará a los trabajos dentro del tiempo establecido por el agente JAIME BARRIOS tel.: 5784-4824, para realizar trabajos en los circuitos asociados | Ing. Abimael Orozco Cel. 4671-7567 | 0
42 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Chiquimulilla - Guanagazapa 138 kV | CLLGGZ138 | P | AMM-MAY24-TRN141 | 2024-05-07 | mar | 8:00 | 2024-05-07 | mar | 16:00 | TRELEC | Reemplazo de Tornillería en mal estado en las estructuras No. 50 a la No. 62 | Ninguno | Oscar Mendez, 5209-9801 | 0
43 | GENERADORA ELÉCTRICA DEL NORTE, LIMITADA | GENOR U2 | GEN-B2 | P | AMM-MAY24-GEN108 | 2024-05-07 | mar | 10:00 | 2024-05-07 | mar | 11:00 | GEN-B2 | LAVADO DE TURBOS | SE LAVAN A LA HORA INDICADA O AL SALIR DE LINEA | O. Dubon | 10
44 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | San Marcos 5.4 MVAr | SMR-69A | P | AMM-MAY24-TRN109 | 2024-05-07 | mar | 22:00 | 2024-05-07 | mar | 22:00 | - | Fundición del piso del banco de capacitores | Se requiere abrir el interruptor de potencia y el seccionador de aislamiento del campo 69kV que conecta al Banco de Capacitores, desenergizar los capacitores previo a dar inicio de los trabajos | Daniel García Cel: 56025329 | 0
45 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U4 | ARI-O4 | P | AMM-MAY24-GEN76 | 2024-05-07 | mar | 22:00 | 2024-05-07 | mar | 23:00 | ARI-04 | Lavado de turbocargadores | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Carlos Ochoa | 10
46 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | LAS PALMAS U2 | LPA-B2 | P | AMM-MAY24-GEN75 | 2024-05-07 | mar | 22:00 | 2024-05-07 | mar | 23:00 | LPA-B2 | Lavado de turbocargadores | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Carlos Ochoa | 10
47 | CENTRAL AGRO INDUSTRIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA | MADRE TIERRA | MTI-B | P | AMM-MAY24-GEN77 | 2024-05-08 | mié | 0:00 | 2024-05-08 | mié | 23:59 | . | Inspeccción a alimentadores de Bagazo | Se requiere bajar generación neta al sistema a 20 MW | Gabriel Catalan | 9
48 | CENTRAL AGRO INDUSTRIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA | GENERADORA SANTA LUCIA | GSL-C1 | P | AMM-MAY24-GEN78 | 2024-05-08 | mié | 0:00 | 2024-05-08 | mié | 23:59 | - | Inspeccción a alimentadores de Bagazo | Se requiere bajar generación neta al sistema a 2 MW | Gabriel Catalan | 2
49 | GENERADORA DEL ESTE, S. A. | TEXTILES DEL LAGO B1 - U12 | TDL-B12 | C | CANCELADO | 2024-05-08 | mié | 0:00 | 2024-05-14 | mar | 23:59 | - | Mantenimiento volante motor y cambio coupling generador | NA | Rubén Godínez, André Larios | 9
50 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S.A. | Subestación Sauce 69 kV | SAU-69 | P | AMM-MAY24-TRN79 | 2024-05-08 | mié | 0:01 | 2024-05-08 | mié | 20:00 | - | Trabajos preparatorios para el futuro cambio de la RTU de Sauce | Únicamente se requiere dejar la línea Sauce - Palin 69 kV sin tensión y aterrizada en ambos extremos. Subestación Sauce queda servida en 69 kV por la línea Sauce - Laguna 69 kV | Byron Marroquín | 0
51 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S.A. | Alborada - Santa Isabel 230 kV | ALBISA230 | P | AMM-MAY24-TRN121 | 2024-05-08 | mié | 4:00 | 2024-05-08 | mié | 18:00 | PQP, ETCEE | Trabajos de poda de arbolado en la ruta de la línea Escuintla 2 - Santa Isabel 230 kV, incluye el tramo Santa Isabel - PQP 230 kV | Se trabaja con tensión en las líneas y únicamente se requiere el bloqueo del reenganche en Escuintla 2 y Santa Isabel | Byron Marroquín | 0
52 | COMPRA DE MATERIAS PRIMAS, S. A. | HIDROELÉCTRICA CERRO VIVO | HCV-H | P | AMM-MAY24-GDR110 | 2024-05-08 | mié | 6:00 | 2024-05-08 | mié | 8:00 | - | Cambio de Turbina |  | Ing.Pablo García Salas | 1
53 | TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S. A. | Modesto Méndez | MDM-230 | P | AMM-MAY24-TRN111 | 2024-05-08 | mié | 7:00 | 2024-05-09 | jue | 18:00 | - | Cambio rápido del banco de Auto transformadores de SE Modesto Méndez, desconectando la unidad de reserva y conectando la unidad Principal. | Se requiere desenergizar y aterrizar el banco de autotransformadores de SE Modesto Méndez. Al finalizar los trabajos el banco de Autotransformadores quedará energizado. | Juan José Barraza Teléfono 49797615 | 0
54 | ALTERNATIVA DE ENERGIA RENOVABLE, S. A. | Hidroeléctrica El Manantial - Ampliación Integración de Hidroeléctrcia El Manantial 69 kV | MNLMNL69A | P | AMM-MAY24-GEN80 | 2024-05-08 | mié | 8:00 | 2024-05-08 | mié | 15:00 | Alternativa de Energía Renovable S.A. Bloque 4 de Hidroeléctrica El Manantial. | Mantenimiento de equipos en subestación. | Apertura de la línea de 69 kV de CM Viña hacia CM Montebello únicamente. | Rodrigo Gordillo | 12
55 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Totonicapán, transformador 69/13.8 kV | TOT 69/13 | NP | NO PROGRAMADO | 2024-05-08 | mié | 8:00 | 2024-05-08 | mié | 16:00 | DEOCSA | Mantenimiento consistente en limpieza de aislamiento a equipo de potencia y Barra 13.8kV y 34.5 . Pruebas a interruptores de 69kV, 34.5 KV y 13.8kV entrada y salida del transformadores de potencia. Mantenimiento a las protecciones del transformador de potencia, a gabinetes y equipos PCyM. | Se requiere abrir Interruptores de entrada y salida de ambos transformadores de potencia, con sus respectivos seccionadores de barra y de transformador | Ing. Eswin Soto Cel. 4189-9356 | 0
56 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Alaska - La Esperanza 69kV | ALKESP69 | NP | NO PROGRAMADO | 2024-05-08 | mié | 8:00 | 2024-05-08 | mié | 16:00 | - | Mantenimiento de KPF estructura 102 y 111 | Se necesita abrir y aterrizar la line en ambos extremos | Inga. Anabella Alvarado Celular 58262020 | 0
57 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Guatemala Sur - Palín II 138kV | GSUPAL138 T | P | AMM-MAY24-GEN122 | 2024-05-08 | mié | 8:00 | 2024-05-08 | mié | 16:00 | EGEE | Pruebas de caracteristica de operación de relevadores de protección. | Se requiere la apertura de interruptor y seccionadores de barra y línea. Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | Ing. Werner Maldonado Cel. 59456472 | 0
58 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Panaluya - Mayuelas 69kV | MYEPAN69 | NP | NO PROGRAMADO | 2024-05-08 | mié | 8:00 | 2024-05-08 | mié | 16:00 | ETCEE | Reemplazo de tornillería con corrosión en las estructuras No. 127,128, 129 y 134 | Ninguno | Amílcar Barahona; 5884-7813 | 0
59 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Alaska - Totonicapán 69kV | ALKTOT69 | NP | NO PROGRAMADO | 2024-05-08 | mié | 8:00 | 2024-05-08 | mié | 16:00 | DEOCSA | Mantenimiento de KPF estructura 2 | Se necesita abrir y aterrizar la linea en ambos extremos | Inga. Anabella Alvarado Celular 58262020 | 0
60 | GENERADORA ELÉCTRICA DEL NORTE, LIMITADA | GENOR U3 | GEN-B3 | P | AMM-MAY24-GEN112 | 2024-05-08 | mié | 10:00 | 2024-05-08 | mié | 11:00 | GEN-B3 | LAVADO DE TURBOS | SE LAVAN A LA HORA INDICADA O AL SALIR DE LINEA | O. Dubon | 10
61 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U2 | ARI-O2 | P | AMM-MAY24-GEN81 | 2024-05-08 | mié | 22:00 | 2024-05-08 | mié | 23:00 | ARI-02 | Lavado de turbocargadores | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Carlos Ochoa | 10
62 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | LAS PALMAS U3 | LPA-B3 | P | AMM-MAY24-GEN82 | 2024-05-08 | mié | 22:00 | 2024-05-08 | mié | 23:00 | LPA-B3 | Lavado de turbocargadores | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Carlos Ochoa | 10
63 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Poptún - Petén (Ixpanpajul) 69kV | PETPOP69 | P | AMM-MAY24-TRN137 | 2024-05-08 | mié | 22:00 | 2024-05-09 | jue | 10:00 | - | Asociado a puesta en Servicio de SE Modesto Mendez. Verificación de secuencia de fases. Ajuste de protecciones en subestaciones afectadas | Se requiere la línea abierta y aterrizada en ambo extremos. | Ing. Rafael Avila (TRECSA) Tel. 4165-5996 Ing. José Chalí (ETCEE) Tel. 3500-1221 | 0
64 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Río Dulce - Poptún 69kV | POPRIO69 | P | AMM-MAY24-TRN136 | 2024-05-08 | mié | 22:00 | 2024-05-09 | jue | 10:00 | DEORSA | Puesta en Servicio de SE Modesto Mendez. Verificación de secuencia de fases. Ajuste de protecciones en subestaciones afectadas | Al finalizar el mantenimiento quedará en operación SE Modesto Mendez, Alimentando las LT 69 KV Río Dulce - Modesto Mendez y Poptún - Modesto Mendez - AMMEX511 (03052024 10:31:56): DEORSA se acoplará a los trabajos dentro del tiempo establecido por el agente CHRISTIAN GUZMAN tel.: 3127-1617, para realizar trabajos en los circuitos asociados | Ing. Rafael Avila (TRECSA) Tel. 4165-5996 Ing. José Chalí (ETCEE) Tel. 3500-1221 | 0
65 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Poptún, transformador 69/34.5kV | POP 69/34 | P | AMM-MAY24-TRN135 | 2024-05-08 | mié | 22:00 | 2024-05-09 | jue | 10:00 | DEORSA | Asociado a puesta en Servicio de SE Modesto Mendez. Verificación de secuencia de fases. Ajuste de protecciones en subestaciones afectadas | Es necesario desenergizar transformador para mantener condiciones de tensión en SE Ixpanpajul - AMMEX511 (03052024 10:32:03): DEORSA se acoplará a los trabajos dentro del tiempo establecido por el agente CHRISTIAN GUZMAN tel.: 3127-1617, para realizar trabajos en los circuitos asociados | Ing. Rafael Avila (TRECSA) Tel. 4165-5996 Ing. José Chalí (ETCEE) Tel. 3500-1221 | 0
66 | TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S. A. | Izabal - Panzos 230 kV | IZAPNZ230A | C | CANCELADO | 2024-05-09 | jue | 0:00 | 2024-05-09 | jue | 23:59 | Transnorte, ETCEE | Mantenimiento a la línea y bahía Panzos en SE Izabal 230 kV | Se requieren los activos desenergizados y aterrizados | José Morataya 30087574 Daniel Tubac 40346575 | 0
67 | CENTRAL AGRO INDUSTRIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA | MADRE TIERRA | MTI-B | P | AMM-MAY24-GEN126 | 2024-05-09 | jue | 0:00 | 2024-05-15 | mié | 23:59 | . | Mantenimiento finalización de Zafra | Adecuaciones para cambio de combustible por fin de zafra | Gabriel Catalan | 30
68 | CENTRAL AGRO INDUSTRIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA | Santa Lucía | GSL-C | P | AMM-MAY24-GEN125 | 2024-05-09 | jue | 0:00 | 2024-05-15 | mié | 23:59 | . | Mantenimiento finalización de Zafra | Adecuaciones para cambio de combustible por fin de zafra | Gabriel Catalan | 5
69 | RENACE, S. A. | RENACE I, CENTRAL GENERADORA | REN-H | P | AMM-MAY24-GEN83 | 2024-05-09 | jue | 0:00 | 2024-05-23 | jue | 23:59 | Central Generadora | Mantenimiento anual embalse y equipos auxiliares. | 1. 9 y 10 de mayo, parada de planta Renace I. Se requiere abrir línea LT69kV Renace - San Julián, puesta a tierra en ambos extremos. 2. 11,12.13,14 y 15 de mayo, retornar a operar a filo de agua con central R1, sin operación del embalse de regulación por labores de mantenimiento en esta instalación. 3. 16 de mayo, parada de planta Renace I. 4. 17 restablecimiento de la operación normal de la central Renace I. | Ing. Omar Rodriguez Cel. 4046-9008 | 66
70 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S.A. | Subestación Sauce 69 kV | SAU-69 | P | AMM-MAY24-TRN116 | 2024-05-09 | jue | 0:01 | 2024-05-09 | jue | 20:00 | - | Trabajos preparatorios para el futuro cambio de la RTU de Sauce | Únicamente se abre Interruptor Sauce - Laguna 69 kV, Bloque 3 de Textile queda servido en 69 kV desde Laguna. Subestación Sauce queda servida en 69 kV por la línea Sauce - Palin 69 kV | Byron Marroquín | 0
71 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U9 | ARI-O9 | P | AMM-MAY24-GEN84 | 2024-05-09 | jue | 2:00 | 2024-05-09 | jue | 3:00 | ARIZONA 9 | Lavado de turbocargadores | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Carlos Ochoa | 10
72 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S.A. | Alborada - Santa Isabel 230 kV | ALBISA230 | P | AMM-MAY24-TRN127 | 2024-05-09 | jue | 4:00 | 2024-05-09 | jue | 18:00 | PQP, ETCEE | Trabajos de poda de arbolado en la ruta de la línea Escuintla 2 - Santa Isabel 230 kV, incluye el tramo Santa Isabel - PQP 230 kV | Se trabaja con tensión en las líneas y únicamente se requiere el bloqueo del reenganche en Escuintla 2 y Santa Isabel | Byron Marroquín | 0
73 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Jurún Marinalá - Palín II 138kV | JURPAL138 T | P | AMM-MAY24-GEN128 | 2024-05-09 | jue | 6:00 | 2024-05-09 | jue | 18:00 | EGEE | Reemplazo de relevador SEL421 por uno 411L que tiene tecnología de diferencial de línea y localización de fallas por onda viajera. | Se requiere la apertura de interruptor y seccionadores de barra y línea. Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | "Ing. Jorge Mejia Tel. 30573276 " | 0
74 | ALTERNATIVA DE ENERGIA RENOVABLE, S. A. | Hidroeléctrica El Manantial - Ampliación Integración de Hidroeléctrcia El Manantial 69 kV | MNLMNL69A | P | AMM-MAY24-GEN129 | 2024-05-09 | jue | 8:00 | 2024-05-09 | jue | 15:00 | Alternativa de Energía Renovable S.A. Bloque 4 de Hidroeléctrica El Manantial. | Mantenimiento de equipos en subestación. | Apertura de la línea de 69 kV de CM Viña hacia CM Montebello únicamente. | Rodrigo Gordillo | 12
75 | GENERADORA ELÉCTRICA DEL NORTE, LIMITADA | GENOR U4 | GEN-B4 | P | AMM-MAY24-GEN113 | 2024-05-09 | jue | 10:00 | 2024-05-09 | jue | 11:00 | GEN-B4 | LAVADO DE TURBOS | SE LAVAN A LA HORA INDICADA O AL SALIR DE LINEA | O. Dubon | 10
76 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | LAS PALMAS U4 | LPA-B4 | P | AMM-MAY24-GEN86 | 2024-05-09 | jue | 22:00 | 2024-05-09 | jue | 23:00 | LPA-B4 | Lavado de turbocargadores | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Carlos Ochoa | 10
77 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U1 | ARI-O1 | P | AMM-MAY24-GEN85 | 2024-05-09 | jue | 22:00 | 2024-05-09 | jue | 23:00 | ARIZONA 1 | Lavado de turbocargadores | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Carlos Ochoa | 10
78 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U8 | ARI-O8 | P | AMM-MAY24-GEN87 | 2024-05-10 | vie | 2:00 | 2024-05-10 | vie | 3:00 | ARIZONA 8 | Lavado de turbocargadores | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Carlos Ochoa | 10
79 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U5 | ARI-O5 | P | AMM-MAY24-GEN88 | 2024-05-10 | vie | 3:00 | 2024-05-10 | vie | 4:00 | ARIZONA 05 | Lavado de turbocargadores | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Carlos Ochoa | 10
80 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S.A. | Alborada - Santa Isabel 230 kV | ALBISA230 | P | AMM-MAY24-TRN130 | 2024-05-10 | vie | 4:00 | 2024-05-10 | vie | 18:00 | PQP, ETCEE | Trabajos de poda de arbolado en la ruta de la línea Escuintla 2 - Santa Isabel 230 kV, incluye el tramo Santa Isabel - PQP 230 kV | Se trabaja con tensión en las líneas y únicamente se requiere el bloqueo del reenganche en Escuintla 2 y Santa Isabel | Byron Marroquín | 0
81 | EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | El Salto | SAL-H | P | AMM-MAY24-GEN89 | 2024-05-10 | vie | 7:00 | 2024-05-10 | vie | 11:59 | - | Limpieza del desarenador y presa de planta El Salto. | Durante la ejecución de los trabajos solicitados, se realizaran: Limpieza del desarenador y de presa el salto, para evitar el ingreso de sedimentación que pueda dañar los elementos del grupo turbina | Ing. Jorge Quemé | 3
82 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Cafetal - Tac Tic 69 kV | CAFTIC69 | P | AMM-MAY24-GEN142 | 2024-05-10 | vie | 7:00 | 2024-05-10 | vie | 16:00 | Cafetal | Cambio de aislamiento, de vidrio, en mal estado en las estructuras No. 20,21,28,30 y 34. | Ninguno | Mario López Cap, 3031-3521 | 0
83 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U7 | ARI-O7 | P | AMM-MAY24-GEN90 | 2024-05-10 | vie | 22:00 | 2024-05-10 | vie | 23:00 | ARIZONA 07 | Lavado de turbocargadores | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Carlos Ochoa | 10
84 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | LAS PALMAS U5 | LPA-B5 | P | AMM-MAY24-GEN91 | 2024-05-10 | vie | 22:00 | 2024-05-10 | vie | 23:00 | LPA-B5 | Lavado de turbocargadores | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Carlos Ochoa | 5
85 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S.A. | Puerto Quetzal (Maniobras) - Portuaria 69 kV | PQZPRT69A | NP | NO PROGRAMADO | 2024-05-11 | sáb | 0:00 | 2024-05-15 | mié | 23:59 | - | Modernización gabinete PCYM bahía de línea | Se requiere línea sin tensión y aterrizada en ambos extremos | TRELEC | 0
86 | EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | AGUACAPA U2 | AGU-H2 | P | AMM-MAY24-GEN92 | 2024-05-11 | sáb | 0:00 | 2024-06-09 | dom | 23:59 | - | a) Instalación del sistema contraincendios del transformador de potencia. | a) Instalación del sistema contraincendios del transformador de potencia. | Ing. Luis Sanchez | 27.357
87 | TERMICA, S. A. | TÉRMICA U2 | TER-B2 | P | AMM-MAY24-GEN115 | 2024-05-11 | sáb | 0:01 | 2024-05-11 | sáb | 17:00 | -- | Por reparación de fuga de condensado en unidad booster. | Queda indisponible únicamente la unidad 2 del bloque 1. | Daniel Ávila | 6
88 | GRUPO GENERADOR DE ORIENTE, S. A. | GENOSA | GGO-B | P | AMM-MAY24-GEN93 | 2024-05-11 | sáb | 0:01 | 2024-05-11 | sáb | 17:30 | - | Por limpieza del filtro automatico de HFO de las tres unidades. | Queda indisponible toda la planta. | Pablo Su | 11
89 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S.A. | Palín TRELEC | PLI-691 | P | AMM-MAY24-TRN143 | 2024-05-11 | sáb | 0:01 | 2024-05-12 | dom | 20:00 | TRECSA | Puesta en operación comercial de campo provisional de transformación, la carga de los circuitos pasa a ser alimentada por el transformador provisional | Se transfiere la carga de los circuitos de subestación Palin en 13.8 kV.. Se requiere completamente la subestación Palin sin tensión al igual que las líneas de 69 kV abiertas en ambos extremos | Byron Marroquín | 0
90 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U10 | ARI-O10 | P | AMM-MAY24-GEN94 | 2024-05-11 | sáb | 2:00 | 2024-05-11 | sáb | 3:00 | ARI-10 | Lavado de turbocargadores | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Carlos Ochoa | 10
91 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INDE | Chiquimulilla, transformador 138/13.8kV | CLL 138/13 | P | AMM-MAY24-TRN144 | 2024-05-11 | sáb | 5:00 | 2024-05-13 | lun | 6:00 | DEORSA | Mantenimiento de conexiones internas del transformador de potencia | ninguno - AMMEX511 (03052024 10:33:03): DEORSA se acoplará a los trabajos dentro del tiempo establecido por el agente CHRISTIAN GUZMAN tel.: 3127-1617, para realizar trabajos en los circuitos asociados | Fredy Ordoñez: 3540-0445 | 0
92 | TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S. A. | Izabal Reactor 30 MVAr | IZA-230A | P | AMM-MAY24-TRN114 | 2024-05-11 | sáb | 8:00 | 2024-05-11 | sáb | 17:59 | - | Mantenimiento a Reactor de Potencia 230 kV 30 MVAr, Bahía Reactor 230 kV | Se requieren los activos desenergizados y aterrizados | José Morataya 30087574 Daniel Tubac 40346575 | 0

## Mantenimientos Interconexiones
MANTENIMIENTOS EN INTERCONEXIONES DEL SER
*** A quienes realicen transacciones en el MER, favor considerar los mantenimientos informados en ésta sección para realizar sus declaraciones de Contratos de Corto Plazo y Ofertas de Oportunidad correspondientes.
OS / OM SOLICITANTE | SOLMANT No. | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINALIZACION | HORA FINALIZACION | CONTINUO | DIARIO | EQUIPO / INSTALACION | Con Desconexión | Sin Desconexión | Programado | No Programado | Emergencia | DESCRIPCION DEL TRABAJO | MANIOBRAS A REALIZAR | COMENTARIOS | APROBACION EOR
AMM | 71 | 2024-03-05 | 7:00 | 2024-03-05 | 15:00 | X |  | Alborada - Escuintla circuito 1 230kV | X |  | X |  |  | Mantenimiento general a equipos de potencia, Verificación operativa de interruptor. | Se requiere la apertura de los interruptores, seccionadores de línea y de barra de 230 KV. Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos.
AMM | 13 | 2024-03-05 | 8:00 | 2024-03-05 | 18:00 | X |  | Guatemala Norte - San Agustín 230 kV | X |  | X |  |  | Mantenimiento a tramo de línea y bahía en el extremo de SE San Agustín | Se requieren la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos.
AMM | 72 | 2024-03-06 | 7:00 | 2024-03-06 | 15:00 | X |  | Alborada - Escuintla circuito 2 230kV | X |  | X |  |  | Mantenimiento general a equipos de potencia, Pruebas de aislamiento al equipo de potencia. | Se requiere la apertura de los interruptores, seccionadores de línea y de barra de 230 KV. Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos.
AMM | 14 | 2024-03-07 | 8:00 | 2024-03-07 | 18:00 | X |  | Chixoy II - San Agustín 230 kV | X |  | X |  |  | Mantenimiento a la línea y bahía en extremo de San Agustín. En el extremo de Chixoy II se realizarán pruebas de rutina a equipos de medición. | Se requieren la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos.
AMM | 15 | 2024-03-09 | 7:00 | 2024-03-09 | 18:00 | X |  | Panaluya - San Agustin 230 kV | X |  | X |  |  | Mantenimiento de equipos de campo de la subestación Panaluya, salida de Línea a San Agustín (Limpieza de aisladores y re apriete de conectores, pruebas) | Se requiere desenergizar y aterrizar la línea en ambos extremos. Es necesario abrir la línea 230kV Panaluya - Morales, así como la interconexión Panaluya - La Entrada.
AMM | 18 | 2024-03-10 | 7:00 | 2024-03-10 | 18:00 | X |  | La Entrada - Panaluya 230 kV | X |  | X |  |  | Mantenimiento de equipos de campo de la subestación Panaluya, salida de línea a La Entrada (Limpieza de aisladores y re apriete de conectores, pruebas), Prueba de alarmas | Es necesario des energizar la barra 2 y los equipos de patio de la salida a La Entrada.
AMM | 73 | 2024-03-10 | 7:00 | 2024-03-10 | 18:00 | X |  | Panaluya - San Agustin 230 kV | X |  | X |  |  | Mantenimiento de equipos de campo de la subestación Panaluya, salida de Línea a San Agustín (Limpieza de aisladores y re apriete de conectores, pruebas) | Se requiere desenergizar y aterrizar la línea en ambos extremos. Se recomienda la apertura del Transformador 230/69kV para evitar estar energizado del lado de 69 KV y que funcione consumiendo reactiva. Es necesario abrir la línea 230kV Panaluya - Morales, así como la interconexión Panaluya - La Entrada.
AMM | 74 | 2024-03-10 | 7:00 | 2024-03-10 | 15:00 | X |  | Escuintla - San Joaquín 230kV | X |  | X |  |  | Verificación operativa de interruptor. Pruebas de caracteristica de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión. | Se requiere la apertura del interruptor, seccionadores de línea y de barra de 230 kV. Se requiere la línea desenergizada y aterrizada.